## 說明
溫室加熱系統
台大生機系 方煒 & ChatGPT Thinking LastUpdated: 2026/04/17
適用情境 | 前期設備選型、不同城市加熱需求比較、溫室結構改善效益、燃料與電價變動敏感度、熱泵導入可行性評估。
熱泵 COP | 設備查表中的熱泵 COP 為額定值；實際運轉 COP 依額定 COP、月別日/夜外氣溫度、參考溫度與斜率公式自動修正，並受上/下限倍率約束。
投資分析年限 | NPV 與 IRR 只使用設備壽命年限內的現金流；超過壽命的年度現金流不納入計算。
設備選型 | 鍋爐與熱泵兩種設備由商業規格中選型，最多兩型，可以不同型號，數量不限。
容量不足 | 若某情境顯示「能力不足」，不代表系統無法成立；可透過增加同型號台數、改選較大型號，或在 Hybrid 中重新分配熱泵 / 鍋爐負荷比例來滿足設計需求。
排放比較 | Boiler-only 為鍋爐燃料直接排放；HP-only 為電力排放；Hybrid 為電力排放 + 鍋爐直接排放。

## 輸入
專案與環境設定 |  |  | 能源、設計與 Hybrid 參數 |  |  | 三情境設備選型+第四情境(加熱成本最小化)
代表都市 | Harbin 哈爾濱 |  | Solar Gain 占比 | 5% |  | 情境 | 鍋爐1型號 | 鍋爐1台數 | 鍋爐2型號 | 鍋爐2台數 | 熱泵1型號 | 熱泵1台數 | 熱泵2型號 | 熱泵2台數 | 鍋爐總容量(kW) | 熱泵總容量(kW) | 設備價(元) | 鍋爐效率 | HP 額定COP | 設計需求(kW) | 可用加熱能力(kW) | 不足量(kW) | 鍋爐負荷占比 | 熱泵負荷占比 | 總覆蓋率 | 能力評估
日間設定溫度 (°C) | 25 |  | Heat Pump 占比 | 57.14% |  | Boiler-only | 熱水鍋爐-800 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 1760000 | 90% |  | 589.7232 | 800 | 0 | 135.7% | 0% | 135.7% | 足夠 | 情境 | 鍋爐負荷占比 | 熱泵負荷占比 | 總覆蓋率 | 配比建議
夜間設定溫度 (°C) | 20 |  | Boiler 占比（自動） | 37.86% |  | HP-only |  | 0 |  | 0 | 熱泵-600 | 1 | CO2熱泵-100 | 1 | 0 | 700 | 6800000 |  | 4.0143 | 589.7232 | 595 | 0 | 0% | 100.9% | 100.9% | 足夠 | Boiler-only | 135.7% | 0% | 135.7% | 配置足夠
所在地緯度 (°) | 45.8 |  | 日間電價 (元/kWh) | 3.5 |  | Hybrid | 熱水鍋爐-500 | 1 |  | 0 | 熱泵-200 | 1 |  | 0 | 500 | 200 | 3400000 | 90% | 3.8 | 589.7232 | 670 | 0 | 84.79% | 28.83% | 113.6% | 足夠 | HP-only | 0% | 100.9% | 100.9% | 配置足夠
電網排放係數 (kg-CO2/kWh) | 0.65 |  | 夜間電價 (元/kWh) | 2.5 |  | Hybrid_OPT | 熱水鍋爐-300 | 1 |  | 0 | 熱泵-400 | 1 |  | 0 | 300 | 400 | 4580000 | 88% | 4 | 589.7232 | 640 | 0 | 50.87% | 57.65% | 108.5% | 足夠 | Hybrid | 84.79% | 28.83% | 113.6% | 配置足夠
|  |  | 燃料選項 | Natural Gas 天然氣 | [22 empty] | Hybrid_OPT | 50.87% | 57.65% | 108.5% | 配置足夠
|  |  | 燃料成本 (元/kWh_fuel) | 1.6097 |  | 備註：
圍護與熱結構 |  |  | 燃料排放 (kg-CO2/kWh_fuel) | 0.202 |  | 黃色背景欄位有下拉式選單
地板面積 (m²) | 1000 |  | 設計容量安全係數 | 1.1 |  | 深藍數字白色背景為使用者輸入欄位
屋頂面積 (m²) | 1200 |  | 熱泵低溫有效容量係數 | 0.85 |  | 淺藍背景黑色數字為自動帶入
側牆面積 (m²) | 600 |  | 夜間正規化 HP 分攤率 | 60.15%
屋頂構造 | 單層 PE 膠膜 |  | 夜間正規化 Boiler 分攤率 | 39.85%
側牆構造 | 單層 PE 膠膜 |  | COP 參考外氣溫度 (°C) | 7
屋頂 U值 (W/m²·K) | 6.8 |  | COP 斜率 (每°C) | 0.0875
側牆 U值 (W/m²·K) | 6.8 |  | COP 上限倍率 | 1.2
UA值 (W/K) | 12240 |  | COP 下限倍率 | 0.6
|  |  | 折現率 | 8%
|  |  | 設備壽命(年) | 15
1月 | 31 | -18.3 | 4 | -5.5 | -14.3 | -23.8 | 15 | 8.8538 | 15.1462
2月 | 28 | -13 | 4 | -5.5 | -9 | -18.5 | 45 | 10.0763 | 13.9237
3月 | 31 | -4.2 | 4 | -5.5 | -0.2 | -9.7 | 74 | 11.613 | 12.387
4月 | 30 | 6.2 | 4 | -5.5 | 10.2 | 0.7 | 105 | 13.309 | 10.691
5月 | 31 | 14 | 4 | -5.5 | 18 | 8.5 | 135 | 14.7309 | 9.2691
6月 | 30 | 20.1 | 4 | -5.5 | 24.1 | 14.6 | 166 | 15.5075 | 8.4925
7月 | 31 | 23 | 4 | -5.5 | 27 | 17.5 | 196 | 15.189 | 8.811
8月 | 31 | 21.6 | 4 | -5.5 | 25.6 | 16.1 | 227 | 13.9482 | 10.0518
9月 | 30 | 14.7 | 4 | -5.5 | 18.7 | 9.2 | 258 | 12.3042 | 11.6958
10月 | 31 | 5.8 | 4 | -5.5 | 9.8 | 0.3 | 288 | 10.6646 | 13.3354
11月 | 30 | -5.8 | 4 | -5.5 | -1.8 | -11.3 | 319 | 9.2108 | 14.7892
12月 | 31 | -14.9 | 4 | -5.5 | -10.9 | -20.4 | 349 | 8.4887 | 15.5113
Note on L3: 此處不用熱泵
Note on N3: 此處不用熱泵
Note on H4: 此處不用鍋爐
Note on J4: 此處不用鍋爐

## 計算
月份 | 天數 | 日長(h) | 夜長(h) | 日外溫(°C) | 夜外溫(°C) | 日ΔT(K) | 夜ΔT(K) | 日熱負荷(kWh/月) | 夜熱負荷(kWh/月) | Solar可抵減(kWh/月) | 需供熱-日(kWh/月) | 需供熱-夜(kWh/月) | 日HP負荷(kWh/月) | 日Boiler負荷(kWh/月) | 夜HP負荷(kWh/月) | 夜Boiler負荷(kWh/月) | 額定COP | 日COP | 夜COP | HP用電(kWh/月) | Boiler燃料(kWh_fuel/月) | 電費(元/月) | 燃料費(元/月) | 總成本(元/月) | Boiler-only 額定效率 | Boiler-only 燃料(kWh_fuel/月) | Boiler-only 成本(元/月) | Boiler-only 直接排放(kg-CO2/月) | Boiler-only 總排放(kg-CO2/月) | HP-only 額定COP | HP-only 日COP | HP-only 夜COP | HP-only 用電(kWh/月) | HP-only 成本(元/月) | HP-only 電力排放(kg-CO2/月) | HP-only 總排放(kg-CO2/月) | Hybrid HP 額定COP | Hybrid 日COP | Hybrid 夜COP | Hybrid 用電(kWh/月) | Hybrid 電力排放(kg-CO2/月) | Hybrid 鍋爐直接排放(kg-CO2/月) | Hybrid 總排放(kg-CO2/月) | Hybrid_OPT 日HP負荷(kWh/月) | 日HP占比 | Hybrid_OPT 日Boiler負荷(kWh/月) | 日鍋爐占比 | Hybrid_OPT 夜HP負荷(kWh/月) | 夜HP占比 | Hybrid_OPT 夜Boiler負荷(kWh/月) | 夜鍋爐占比 | Hybrid_OPT 額定COP | Hybrid_OPT 日COP | Hybrid_OPT 夜COP | Hybrid_OPT 用電(kWh/月) | Hybrid_OPT Boiler燃料(kWh_fuel/月) | Hybrid_OPT 電費(元/月) | Hybrid_OPT 燃料費(元/月) | Hybrid_OPT 總成本(元/月) | Hybrid_OPT 電力排放(kg-CO2/月) | Hybrid_OPT 鍋爐直接排放(kg-CO2/月) | Hybrid_OPT 總排放(kg-CO2/月) | Year | Hybrid vs Boiler CF | Hybrid vs HP-only CF | Hybrid_OPT vs Boiler CF | Hybrid_OPT vs HP-only CF | HP share candidate | Boiler share | Annual cost | OPT_HP_share | OPT_Boiler_share | OPT_Annual_Cost
1月 | 31 | 8.8538 | 15.1462 | -14.3 | -23.8 | 39.3 | 43.8 | 132027.5288 | 251722.1433 | 6601.3764 | 125426.1523 | 251722.1433 | 71672.087 | 47482.7577 | 151411.8155 | 100310.3278 | 3.8 | 2.28 | 2.28 | 97843.8169 | 164214.5394 | 276044.6682 | 264329.2384 | 540373.9066 | 90% | 419053.6618 | 674533.0572 | 84648.8397 | 84648.8397 | 4.0143 | 2.4086 | 2.4086 | 156585.8879 | 443539.6346 | 101780.8271 | 101780.8271 | 3.8 | 2.28 | 2.28 | 97843.8169 | 63598.481 | 33171.337 | 96769.8179 | 117900.5832 | 98.95% | 1254.2615 | 1.053% | 249072.4365 | 98.95% | 2649.7068 | 1.053% | 4 | 2.4 | 2.4 | 152905.4249 | 4436.3276 | 431388.8052 | 7140.97 | 438529.7752 | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 0% | -24361918% | -54490.0782 | -579.4432 | -55069.5214 | 0% | 95% | 3627316.6402 | 94% | 1% | 2040086.2237
2月 | 28 | 10.0763 | 13.9237 | -9 | -18.5 | 34 | 38.5 | 117414.4362 | 183718.6978 | 5870.7218 | 111543.7144 | 183718.6978 | 63739.2654 | 42227.2633 | 110507.4874 | 73211.2104 | 3.8 | 2.4 | 2.28 | 75026.2235 | 128264.9708 | 214123.5859 | 206462.7297 | 420586.3156 | 90% | 328069.3469 | 528079.4316 | 66270.0081 | 66270.0081 | 4.0143 | 2.6143 | 2.4086 | 118944.034 | 340027.0796 | 77313.6221 | 77313.6221 | 3.8 | 2.4 | 2.28 | 75026.2235 | 48767.0453 | 25909.5241 | 74676.5694 | 104851.0915 | 98.95% | 1115.4371 | 1.053% | 181784.8168 | 98.95% | 1933.881 | 1.053% | 4 | 2.6 | 2.4 | 116071.0166 | 3465.1343 | 330504.8843 | 5577.6809 | 336082.5652 | 75446.1608 | 699.9571 | 76146.1179 | 100% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 1% | 94% | 3610431.2102
3月 | 31 | 11.613 | 12.387 | -0.2 | -9.7 | 25.2 | 29.7 | 111042.4621 | 139593.3588 | 5552.1231 | 105490.339 | 139593.3588 | 60280.1937 | 39935.6283 | 83965.9301 | 55627.4287 | 3.8 | 3.17 | 2.3388 | 54917.8885 | 106181.1745 | 156310.5553 | 170915.3714 | 327225.9267 | 90% | 272315.2198 | 438334.3578 | 55007.6744 | 55007.6744 | 4.0143 | 3.3843 | 2.553 | 85848.0378 | 245790.7307 | 55801.2245 | 55801.2245 | 3.8 | 3.17 | 2.3388 | 54917.8885 | 35696.6276 | 21448.5972 | 57145.2248 | 99160.9187 | 98.95% | 1054.9034 | 1.053% | 138123.955 | 98.95% | 1469.4038 | 1.053% | 4 | 3.37 | 2.5388 | 83830.8895 | 2868.5309 | 239001.8288 | 4617.3535 | 243619.1823 | 54490.0782 | 579.4432 | 55069.5214 | 200% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 2% | 93% | 3593545.7802
4月 | 30 | 13.309 | 10.691 | 10.2 | 0.7 | 14.8 | 19.3 | 72328.6377 | 75766.5867 | 3616.4319 | 68712.2058 | 75766.5867 | 39264.1176 | 26012.4779 | 45573.8868 | 30192.7 | 3.8 | 4.08 | 3.2487 | 23651.6881 | 62450.1977 | 68752.7784 | 100523.457 | 169276.2354 | 90% | 160531.9918 | 258401.5964 | 32427.4623 | 32427.4623 | 4.0143 | 4.2943 | 3.463 | 37879.508 | 110699.6164 | 24621.6802 | 24621.6802 | 3.8 | 4.08 | 3.2487 | 23651.6881 | 15373.5972 | 12614.9399 | 27988.5372 | 64589.4735 | 98.95% | 687.1221 | 1.053% | 74969.0437 | 98.95% | 797.543 | 1.053% | 4 | 4.28 | 3.4487 | 36829.0322 | 1687.1194 | 107163.5789 | 2715.6852 | 109879.2641 | 23938.8709 | 340.7981 | 24279.669 | 300% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 3% | 92% | 3576660.3503
5月 | 31 | 14.7309 | 9.2691 | 18 | 8.5 | 7 | 11.5 | 39126.4203 | 40446.321 | 1956.321 | 37170.0993 | 40446.321 | 21240.0567 | 14071.5376 | 24328.6141 | 16117.7069 | 3.8 | 4.56 | 3.9312 | 10846.4259 | 33543.6049 | 31773.9719 | 53993.7303 | 85767.7021 | 90% | 86240.4669 | 138817.653 | 17420.5743 | 17420.5743 | 4.0143 | 4.8171 | 4.1455 | 17472.8097 | 51398.237 | 11357.3263 | 11357.3263 | 3.8 | 4.56 | 3.9312 | 10846.4259 | 7050.1768 | 6775.8082 | 13825.985 | 34939.8933 | 98.95% | 371.701 | 1.053% | 40020.5702 | 98.95% | 425.7507 | 1.053% | 4 | 4.8 | 4.1312 | 16966.4232 | 906.1952 | 49695.2023 | 1458.6642 | 51153.8666 | 11028.1751 | 183.0514 | 11211.2265 | 400% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 4% | 91% | 3559774.9203
6月 | 30 | 15.5075 | 8.4925 | 24.1 | 14.6 | 0.9 | 5.4 | 5124.9279 | 16839.5525 | 256.2464 | 4868.6815 | 16839.5525 | 2782.1037 | 1843.1437 | 10129.0541 | 6710.4984 | 3.8 | 4.56 | 4.465 | 2878.6556 | 9504.0468 | 7806.7495 | 15298.2644 | 23105.0139 | 90% | 24120.26 | 38825.3682 | 4872.2925 | 4872.2925 | 4.0143 | 4.8171 | 4.6793 | 4609.4432 | 12534.3071 | 2996.1381 | 2996.1381 | 3.8 | 4.56 | 4.465 | 2878.6556 | 1871.1262 | 1919.8174 | 3790.9436 | 4576.5606 | 98.95% | 48.6868 | 1.053% | 16662.294 | 98.95% | 177.2584 | 1.053% | 4 | 4.8 | 4.665 | 4525.2173 | 256.756 | 12266.4935 | 413.2893 | 12679.7828 | 2941.3913 | 51.8647 | 2993.256 | 500% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 5% | 90% | 3542889.4904
7月 | 31 | 15.189 | 8.811 | 27 | 17.5 | 0 | 2.5 | 0 | 8358.0696 | 0 | 0 | 8358.0696 | 0 | 0 | 5027.4103 | 3330.6593 | 3.8 | 4.56 | 4.56 | 1102.5023 | 3700.7326 | 2756.2556 | 5956.9136 | 8713.1692 | 90% | 9286.744 | 14948.4812 | 1875.9223 | 1875.9223 | 4.0143 | 4.8171 | 4.8171 | 1735.0678 | 4337.6696 | 1127.7941 | 1127.7941 | 3.8 | 4.56 | 4.56 | 1102.5023 | 716.6265 | 747.548 | 1464.1744 | 0 |  | 0 |  | 8270.0899 | 98.95% | 87.9797 | 1.053% | 4 | 4.8 | 4.8 | 1722.9354 | 99.9769 | 4307.3385 | 160.9286 | 4468.2671 | 1119.908 | 20.1953 | 1140.1033 | 600% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 6% | 89% | 3526004.0604
8月 | 31 | 13.9482 | 10.0518 | 25.6 | 16.1 | 0 | 3.9 | 0 | 14874.7689 | 0 | 0 | 14874.7689 | 0.045714 | 0.030286 | 8947.2294 | 5927.5395 | 3.8 | 4.56 | 4.56 | 1962.1217 | 6586.1886 | 4905.3144 | 10601.5108 | 15506.8252 | 90% | 16527.6098 | 26603.7985 | 3338.5772 | 3338.5772 | 4.0143 | 4.8171 | 4.8105 | 3092.1232 | 7730.3079 | 2009.88 | 2009.88 | 3.8 | 4.56 | 4.56 | 1962.1217 | 1275.3791 | 1330.4101 | 2605.7892 | 0 |  | 0 |  | 14718.1923 | 98.95% | 156.5765 | 1.053% | 4 | 4.8 | 4.7963 | 3068.6875 | 177.9279 | 7671.7187 | 286.403 | 7958.1217 | 1994.6469 | 35.9414 | 2030.5883 | 700% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 7% | 88% | 3509118.6304
9月 | 30 | 12.3042 | 11.6958 | 18.7 | 9.2 | 6.3 | 10.8 | 28464.0181 | 46382.7803 | 1423.2009 | 27040.8172 | 46382.7803 | 15451.8956 | 10236.8808 | 27899.4167 | 18483.3636 | 3.8 | 4.56 | 3.9925 | 10376.5302 | 31911.3827 | 29329.8991 | 51366.4107 | 80696.3098 | 90% | 81581.7751 | 131318.7526 | 16479.5186 | 16479.5186 | 4.0143 | 4.8171 | 4.2068 | 16639.161 | 47211.3581 | 10815.4547 | 10815.4547 | 3.8 | 4.56 | 3.9925 | 10376.5302 | 6744.7446 | 6446.0993 | 13190.8439 | 25418.3682 | 98.95% | 270.4082 | 1.053% | 45894.5405 | 98.95% | 488.2398 | 1.053% | 4 | 4.8 | 4.1925 | 16242.3128 | 862.1 | 45901.2754 | 1387.6861 | 47288.9615 | 10557.5033 | 174.1442 | 10731.6475 | 800% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 8% | 87% | 3492233.2005
10月 | 31 | 10.6646 | 13.3354 | 9.8 | 0.3 | 15.2 | 19.7 | 61507.8618 | 99681.8059 | 3075.3931 | 58432.4687 | 99681.8059 | 33389.9821 | 22120.8631 | 59958.981 | 39722.8249 | 3.8 | 4.045 | 3.2138 | 26911.6456 | 68715.2089 | 75533.745 | 110607.9822 | 186141.7272 | 90% | 175682.5273 | 282788.7763 | 35487.8705 | 35487.8705 | 4.0143 | 4.2593 | 3.428 | 42797.2458 | 120711.9566 | 27818.2098 | 27818.2098 | 3.8 | 4.045 | 3.2138 | 26911.6456 | 17492.5697 | 13880.4722 | 31373.0419 | 54926.5206 | 98.95% | 584.3247 | 1.053% | 98632.5237 | 98.95% | 1049.2822 | 1.053% | 4 | 4.245 | 3.4138 | 41831.8299 | 1856.3714 | 117518.6845 | 2988.123 | 120506.8075 | 27190.6894 | 374.987 | 27565.6765 | 900% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 9% | 86% | 3475347.7705
11月 | 30 | 9.2108 | 14.7892 | -1.8 | -11.3 | 26.8 | 31.3 | 90642.9345 | 169977.8097 | 4532.1467 | 86110.7878 | 169977.8097 | 49206.1645 | 32599.084 | 102242.2916 | 67735.5182 | 3.8 | 3.03 | 2.28 | 61082.7686 | 111482.8912 | 168946.5797 | 179449.3219 | 348395.9016 | 90% | 284542.8862 | 458016.7182 | 57477.663 | 57477.663 | 4.0143 | 3.2443 | 2.413 | 96983.7759 | 269001.7346 | 63039.4543 | 63039.4543 | 3.8 | 3.03 | 2.28 | 61082.7686 | 39703.7996 | 22519.544 | 62223.3436 | 80944.1405 | 98.95% | 861.1079 | 1.053% | 168188.5696 | 98.95% | 1789.2401 | 1.053% | 4 | 3.23 | 2.4 | 95138.6761 | 3011.7591 | 262906.7957 | 4847.9019 | 267754.6976 | 61840.1395 | 608.3753 | 62448.5148 | 1000% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 10% | 85% | 3458462.3406
12月 | 31 | 8.4887 | 15.5113 | -10.9 | -20.4 | 35.9 | 40.4 | 115632.1446 | 237778.5995 | 5781.6072 | 109850.5373 | 237778.5995 | 62771.7356 | 41586.2748 | 143024.7215 | 94753.878 | 3.8 | 2.28 | 2.28 | 90261.604 | 151489.0587 | 253185.473 | 243845.5673 | 497031.0403 | 90% | 386254.5965 | 621737.781 | 78023.4285 | 78023.4285 | 4.0143 | 2.448 | 2.4086 | 143594.7693 | 403859.8541 | 93336.6001 | 93336.6001 | 3.8 | 2.28 | 2.28 | 90261.604 | 58670.0426 | 30600.7899 | 89270.8325 | 103259.5051 | 98.95% | 1098.5054 | 1.053% | 235275.6668 | 98.95% | 2502.9326 | 1.053% | 4 | 2.4338 | 2.4 | 140459.6758 | 4092.5432 | 393577.3375 | 6587.5947 | 400164.9322 | 91298.7893 | 826.6937 | 92125.483 | 1100% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 11% | 84% | 3441576.9106
[63 empty] | 1200% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 12% | 83% | 3424691.4806
[63 empty] | 1300% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 13% | 82% | 3407806.0507
設計熱負荷(kW) | 589.7232 | [61 empty] | 1400% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 14% | 81% | 3390920.6207
最佳化 Solar share | 5% | [61 empty] | 1500% | 43852978% | 99388.5262 | 896.1382 | 100284.6643 | 15% | 80% | 3374035.1907
最佳化 HP share | 94% | [61 empty] | 1600% |  |  |  |  | 16% | 79% | 3357149.7608
最佳化 Boiler share | 1% | [61 empty] | 1700% |  |  |  |  | 17% | 78% | 3340264.3308
[63 empty] | 1800% |  |  |  |  | 18% | 77% | 3323378.9009
[63 empty] | 1900% |  |  |  |  | 19% | 76% | 3306493.4709
[63 empty] | 2000% |  |  |  |  | 20% | 75% | 3289608.0409
[63 empty] | 21% | 74% | 3236580.1686 |  |  | 21% | 74% | 3272722.611
[63 empty] | 22% | 73% | 3221812.1003 |  |  | 22% | 73% | 3255837.181
[63 empty] | 23% | 72% | 3207044.0319 |  |  | 23% | 72% | 3238951.751
[63 empty] | 24% | 71% | 3192275.9636 |  |  | 24% | 71% | 3222066.3211
[63 empty] | 25% | 70% | 3177507.8953 |  |  | 25% | 70% | 3205180.8911
[63 empty] | 26% | 69% | 3162739.8269 |  |  | 26% | 69% | 3188295.4612
[63 empty] | 27% | 68% | 3147971.7586 |  |  | 27% | 68% | 3171410.0312
[63 empty] | 28% | 67% | 3133203.6903 |  |  | 28% | 67% | 3154524.6012
[63 empty] | 29% | 66% | 3118435.6219 |  |  | 29% | 66% | 3137639.1713
[63 empty] | 30% | 65% | 3103667.5536 |  |  | 30% | 65% | 3120753.7413
[63 empty] | 31% | 64% | 3088899.4852 |  |  | 31% | 64% | 3103868.3113
[63 empty] | 32% | 63% | 3074131.4169 |  |  | 32% | 63% | 3086982.8814
[63 empty] | 33% | 62% | 3059363.3486 |  |  | 33% | 62% | 3070097.4514
[63 empty] | 34% | 61% | 3044595.2802 |  |  | 34% | 61% | 3053212.0215
[63 empty] | 35% | 60% | 3029827.2119 |  |  | 35% | 60% | 3036326.5915
[63 empty] | 36% | 59% | 3015059.1435 |  |  | 36% | 59% | 3019441.1615
[63 empty] | 37% | 58% | 3000291.0752 |  |  | 37% | 58% | 3002555.7316
[63 empty] | 38% | 57% | 2985523.0069 |  |  | 38% | 57% | 2985670.3016
[63 empty] | 39% | 56% | 2970754.9385 |  |  | 39% | 56% | 2968784.8716
[63 empty] | 40% | 55% | 2955986.8702 |  |  | 40% | 55% | 2951899.4417
[63 empty] | 41% | 54% | 2941218.8019 |  |  | 41% | 54% | 2935014.0117
[63 empty] | 42% | 53% | 2926450.7335 |  |  | 42% | 53% | 2918128.5818
[63 empty] | 43% | 52% | 2911682.6652 |  |  | 43% | 52% | 2901243.1518
[63 empty] | 44% | 51% | 2896914.5968 |  |  | 44% | 51% | 2884357.7218
[63 empty] | 45% | 50% | 2882146.5285 |  |  | 45% | 50% | 2867472.2919
[63 empty] | 46% | 49% | 2867378.4602 |  |  | 46% | 49% | 2850586.8619
[63 empty] | 47% | 48% | 2852610.3918 |  |  | 47% | 48% | 2833701.432
[63 empty] | 48% | 47% | 2837842.3235 |  |  | 48% | 47% | 2816816.002
[63 empty] | 49% | 46% | 2823074.2551 |  |  | 49% | 46% | 2799930.572
[63 empty] | 50% | 45% | 2808306.1868 |  |  | 50% | 45% | 2783045.1421
[63 empty] | 51% | 44% | 2793538.1185 |  |  | 51% | 44% | 2766159.7121
[63 empty] | 52% | 43% | 2778770.0501 |  |  | 52% | 43% | 2749274.2821
[63 empty] | 53% | 42% | 2764001.9818 |  |  | 53% | 42% | 2732388.8522
[63 empty] | 54% | 41% | 2749233.9135 |  |  | 54% | 41% | 2715503.4222
[63 empty] | 55% | 40% | 2734465.8451 |  |  | 55% | 40% | 2698617.9923
[63 empty] | 56% | 39% | 2719697.7768 |  |  | 56% | 39% | 2681732.5623
[63 empty] | 57% | 38% | 2704929.7084 |  |  | 57% | 38% | 2664847.1323
[63 empty] | 58% | 37% | 2690161.6401 |  |  | 58% | 37% | 2647961.7024
[63 empty] | 59% | 36% | 2675393.5718 |  |  | 59% | 36% | 2631076.2724
[63 empty] | 60% | 35% | 2660625.5034 |  |  | 60% | 35% | 2614190.8424
[63 empty] | 61% | 34% | 2645857.4351 |  |  | 61% | 34% | 2597305.4125
[63 empty] | 62% | 33% | 2631089.3668 |  |  | 62% | 33% | 2580419.9825
[63 empty] | 63% | 32% | 2616321.2984 |  |  | 63% | 32% | 2563534.5526
[63 empty] | 64% | 31% | 2601553.2301 |  |  | 64% | 31% | 2546649.1226
[63 empty] | 65% | 30% | 2586785.1617 |  |  | 65% | 30% | 2529763.6926
[63 empty] | 66% | 29% | 2572017.0934 |  |  | 66% | 29% | 2512878.2627
[63 empty] | 67% | 28% | 2557249.0251 |  |  | 67% | 28% | 2495992.8327
[63 empty] | 68% | 27% | 2542480.9567 |  |  | 68% | 27% | 2479107.4027
[63 empty] | 69% | 26% | 2527712.8884 |  |  | 69% | 26% | 2462221.9728
[63 empty] | 70% | 25% | 2512944.82 |  |  | 70% | 25% | 2445336.5428
[63 empty] | 71% | 24% | 2498176.7517 |  |  | 71% | 24% | 2428451.1129
[63 empty] | 72% | 23% | 2483408.6834 |  |  | 72% | 23% | 2411565.6829
[63 empty] | 73% | 22% | 2468640.615 |  |  | 73% | 22% | 2394680.2529
[63 empty] | 74% | 21% | 2453872.5467 |  |  | 74% | 21% | 2377794.823
[63 empty] | 75% | 20% | 2439104.4784 |  |  | 75% | 20% | 2360909.393
[63 empty] | 76% | 19% | 2424336.41 |  |  | 76% | 19% | 2344023.9631
[63 empty] | 77% | 18% | 2409568.3417 |  |  | 77% | 18% | 2327138.5331
[63 empty] | 78% | 17% | 2394800.2733 |  |  | 78% | 17% | 2310253.1031
[63 empty] | 79% | 16% | 2380032.205 |  |  | 79% | 16% | 2293367.6732
[63 empty] | 80% | 15% | 2365264.1367 |  |  | 80% | 15% | 2276482.2432
[63 empty] | 81% | 14% | 2350496.0683 |  |  | 81% | 14% | 2259596.8132
[63 empty] | 82% | 13% | 2335728 |  |  | 82% | 13% | 2242711.3833
[63 empty] | 83% | 12% | 2320959.9316 |  |  | 83% | 12% | 2225825.9533
[63 empty] | 84% | 11% | 2306191.8633 |  |  | 84% | 11% | 2208940.5234
[63 empty] | 85% | 10% | 2291423.795 |  |  | 85% | 10% | 2192055.0934
[63 empty] | 86% | 9% | 2276655.7266 |  |  | 86% | 9% | 2175169.6634
[63 empty] | 87% | 8% | 2261887.6583 |  |  | 87% | 8% | 2158284.2335
[63 empty] | 88% | 7% | 2247119.59 |  |  | 88% | 7% | 2141398.8035
[63 empty] | 89% | 6% | 2232351.5216 |  |  | 89% | 6% | 2124513.3735
[63 empty] | 90% | 5% | 2217583.4533 |  |  | 90% | 5% | 2107627.9436
[63 empty] | 91% | 4% | 2202815.3849 |  |  | 91% | 4% | 2090742.5136
[63 empty] | 92% | 3% | 2188047.3166 |  |  | 92% | 3% | 2073857.0837
[63 empty] | 93% | 2% | 2173279.2483 |  |  | 93% | 2% | 2056971.6537
[63 empty] | 94% | 1% | 2158511.1799 |  |  | 94% | 1% | 2040086.2237
[63 empty] | 95% | 0% | 2143743.1116 |  |  | 95% | 0%
[63 empty] | 96% | -1% |  |  |  | 96% | -1%
[63 empty] | 97% | -2% |  |  |  | 97% | -2%
[63 empty] | 98% | -3% |  |  |  | 98% | -3%
[63 empty] | 99% | -4% |  |  |  | 99% | -4%
[63 empty] | 100% | -5% |  |  |  | 100% | -5%

## 彙總
四情境比較
Cash Flow
情境 | 年總操作成本 (元/年) | (元/m2/年) | 設備價 (元) | 年總排放 (kg-CO2/年) | 排放強度(kg-CO2/m2/年) | 能力評估 | 可用加熱能力(kW) | 額定值 |  |  | Year | Hybrid vs Boiler CF | Hybrid vs HP-only CF | Hybrid_OPT vs Boiler CF | Hybrid_OPT vs HP-only CF
Boiler-only | 3612405.7722 | 3612.4058 | 1760000 | 453329.8314 | 453.3298 | 足夠 | 800 | 0.9 |  |  | 0 | -1640000 | 3400000 | -2820000 | 2220000
HP-only | 2056842.4862 | 2056.8425 | 6800000 | 472018.2113 | 472.0182 | 足夠 | 595 | 4.0143 |  |  | 1 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
Hybrid | 2702820.0736 | 2702.8201 | 3400000 | 474325.1034 | 474.3251 | 足夠 | 670 | 3.8 |  |  | 2 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
Hybrid_OPT | 2040086.2237 | 2040.0862 | 4580000 | 466026.4686 | 466.0265 | 足夠 | 640 | 4 | 自動最佳化結果 | 年總操作成本最小 | 3 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
[9 empty] | 使用者指定的 Solar share | 5% | 4 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
[9 empty] | 最佳 Heat Pump 占比 | 94% | 5 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
[9 empty] | 最佳 Boiler 占比 | 1% | 6 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
比較指標 | [8 empty] | 說明：系統自動最佳化 HP 與 Boiler 配比 |  | 7 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
指標 | Hybrid 相對 Boiler-only | Hybrid 相對 HP-only | Hybrid_OPT 相對 Boiler-only | Hybrid_OPT 相對 HP-only | [6 empty] | 8 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
年節省 (元/年) | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625 | [6 empty] | 9 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
年減排 (kg-CO2/年) | -20995.272 | -2306.8921 | -12696.6372 | 5991.7427 | [6 empty] | 10 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
增額投資 (元) | 1640000 | -3400000 | 2820000 | -2220000 | [6 empty] | 11 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
簡單回收年限 (年) | 1.803 | 5.2633 | 1.7935 | -132.4878 | [6 empty] | 12 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
ROI | 0.55463 | 0.18999 | 0.55756 | -0.0075479 | [6 empty] | 13 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
NPV (元) | 6145579.4012 | -2129231.3923 | 10638235.6653 | 2363424.8718 | [6 empty] | 14 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
IRR | 55.39% | 17.25% | 55.68% | N/A | [6 empty] | 15 | 909585.6985 | -645977.5874 | 1572319.5484 | 16756.2625
投資建議 | 可考慮投資 | 不建議投資 | 可考慮投資 | 不建議投資 | [6 empty] | 16
17
18
19
20

## 儀錶板
Dashboard

## 氣象查表
index | City | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Day_Offset | Night_Offset | Latitude | Grid_EF_kgCO2_per_kWh
0 | Singapore 新加坡 | 27 | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28 | 27.9 | 27.7 | 27.1 | 1 | -1 | 1.35 | 0.41
1 | Bangkok 曼谷 | 27 | 28.9 | 30.3 | 31.2 | 30.4 | 29.6 | 29.1 | 29 | 28.7 | 28.1 | 27.3 | 26.3 | 1.5 | -1.5 | 13.76 | 0.53
2 | Beijing 北京 | -2.7 | 0.3 | 6.8 | 14.6 | 20 | 24.5 | 27 | 25.7 | 20.6 | 13.8 | 5.3 | -0.9 | 3.2 | -4.5 | 39.9 | 0.58
3 | Harbin 哈爾濱 | -18.3 | -13 | -4.2 | 6.2 | 14 | 20.1 | 23 | 21.6 | 14.7 | 5.8 | -5.8 | -14.9 | 4 | -5.5 | 45.8 | 0.65
4 | Tokyo 東京 | 5.8 | 6.4 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.7 | 25.7 | 27.4 | 23.8 | 18 | 12.5 | 8 | 2 | -2.8 | 35.68 | 0.45
5 | Seoul 首爾 | -1.9 | 1 | 6.3 | 12.8 | 18.2 | 22.7 | 25.9 | 26.4 | 21.7 | 15.2 | 8.3 | 1.5 | 2.8 | -4 | 37.57 | 0.46
6 | London 倫敦 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | 9.5 | 13 | 16.1 | 18.3 | 18 | 15.2 | 11.7 | 8 | 5.7 | 2 | -2.5 | 51.51 | 0.2
7 | Paris 巴黎 | 5.1 | 6 | 9.3 | 12.3 | 15.9 | 19 | 21.2 | 21 | 17.6 | 13.7 | 8.8 | 5.8 | 2 | -2.7 | 48.86 | 0.06
8 | Dubai 杜拜 | 20.9 | 22.3 | 25.3 | 29 | 33.2 | 35.1 | 36.8 | 36.9 | 34.1 | 30.7 | 26.4 | 22.3 | 1.8 | -1.8 | 25.2 | 0.45
9 | Sydney 雪梨 | 23 | 22.8 | 21 | 17.5 | 14.4 | 11.8 | 10.9 | 12.2 | 14.6 | 17.4 | 19.8 | 21.8 | 2.2 | -2.2 | -33.87 | 0.74
10 | Melbourne 墨爾本 | 20.3 | 20.2 | 18.4 | 15 | 11.8 | 9.4 | 8.6 | 9.9 | 11.8 | 14.1 | 16.2 | 18.4 | 2.5 | -2.5 | -37.81 | 0.74
11 | Vancouver 溫哥華 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 10.1 | 13.3 | 16.3 | 18.5 | 18.7 | 15.5 | 10.5 | 6.3 | 4 | 2.2 | -3 | 49.28 | 0.025
12 | Moscow 莫斯科 | -6.5 | -6.7 | -1 | 7.6 | 14.6 | 17.8 | 19.8 | 17.6 | 11.8 | 5.7 | -0.7 | -4.7 | 3.5 | -5 | 55.76 | 0.32
13 | Taipei 台北 | 16.4 | 16.8 | 18.8 | 22.3 | 25.5 | 28.2 | 29.9 | 29.5 | 27.8 | 24.6 | 21.5 | 17.9 | 2 | -2 | 25.03 | 0.502
14 | Taoyuan 桃園 | 15.7 | 16.1 | 18.1 | 21.8 | 25 | 27.8 | 29.3 | 28.9 | 27.2 | 24 | 20.8 | 17.2 | 2 | -2 | 24.99 | 0.502
15 | Hsinchu 新竹 | 15.5 | 15.9 | 17.9 | 21.7 | 24.9 | 27.4 | 29 | 28.7 | 27.1 | 24.2 | 21.2 | 17.7 | 2 | -2 | 24.81 | 0.502
16 | Taichung 台中 | 16.8 | 17.6 | 20.1 | 23.6 | 26.4 | 28.2 | 28.9 | 28.5 | 27.4 | 24.8 | 21.8 | 18 | 2 | -2 | 24.15 | 0.502
17 | Chiayi 嘉義 | 16.8 | 17.7 | 20.2 | 23.5 | 26.3 | 28.3 | 28.9 | 28.4 | 27.4 | 24.8 | 22 | 18.4 | 2 | -2.5 | 23.48 | 0.502
18 | Tainan 台南 | 17.6 | 18.6 | 21.2 | 24.5 | 27.2 | 28.5 | 29.2 | 28.8 | 28.1 | 26.1 | 22.8 | 18.9 | 2 | -2.5 | 22.99 | 0.502
19 | Kaohsiung 高雄 | 19.7 | 20.5 | 23 | 26 | 28.4 | 29.1 | 29.4 | 28.9 | 28.4 | 27 | 24.8 | 21.4 | 2 | -2 | 22.63 | 0.502

## u值查表
index | Surface | Construction | U_value | Note
0 | Roof | 單層 PE 膠膜 | 6.8 | 常用單層膜
1 | Roof | 雙層充氣 PE 膠膜 | 4 | 雙層充氣膜
2 | Roof | 雙層 PE + 保溫材料 | 2 | 推估值；雙層PE再加內保溫
3 | Roof | 單層 EVA 膠膜 | 6.2 | EVA膜
4 | Roof | 雙層 EVA / PE 膠膜 | 3.7 | 雙層膜
5 | Roof | 單層玻璃 | 5.8 | 單層玻璃
6 | Roof | 雙層玻璃 | 2.8 | 雙層玻璃
7 | Roof | 8 mm PC 雙層中空板 | 3.3 | 較佳保溫
8 | Roof | 16 mm PC 三層中空板 | 2.4 | 高保溫
9 | Roof | PU 夾芯板 | 0.4 | 高保溫圍護
10 | Wall | 單層 PE 膠膜 | 6.8 | 常用單層膜
11 | Wall | 雙層充氣 PE 膠膜 | 4 | 雙層充氣膜
12 | Wall | 單層 EVA 膠膜 | 6.2 | EVA膜
13 | Wall | 雙層 EVA / PE 膠膜 | 3.7 | 雙層膜
14 | Wall | 單層玻璃 | 5.8 | 單層玻璃
15 | Wall | 雙層玻璃 | 2.8 | 雙層玻璃
16 | Wall | 8 mm PC 雙層中空板 | 3.3 | 較佳保溫
17 | Wall | 16 mm PC 三層中空板 | 2.4 | 高保溫
18 | Wall | PU 夾芯板 | 0.4 | 高保溫圍護

## 設備查表
index | Type | Vendor | Model | Capacity_kW | Unit_Cost_per_kW | Equipment_Price | Eff_or_RatedCOP | Note | Boiler_List | HP_List
0 | Boiler | 志豪鍋爐 | 熱水鍋爐-300 | 300 | 2600 | 780000 | 0.88 | 熱水鍋爐代表值 | 熱水鍋爐-300 | CO2熱泵-100
1 | Boiler | 志豪鍋爐 | 熱水鍋爐-500 | 500 | 2400 | 1200000 | 0.9 | 熱水鍋爐代表值 | 熱水鍋爐-500 | 熱泵-200
2 | Boiler | 國產鍋爐 | 熱水鍋爐-800 | 800 | 2200 | 1760000 | 0.9 | 熱水鍋爐代表值 | 熱水鍋爐-800 | 熱泵-400
3 | Boiler | 國產鍋爐 | 熱水鍋爐-1200 | 1200 | 2100 | 2520000 | 0.91 | 大型熱水鍋爐代表值 | 熱水鍋爐-1200 | 熱泵-600
4 | HP | Nippon / CO2 | CO2熱泵-100 | 100 | 14000 | 1400000 | 3.5 | 低溫型 CO2 熱泵
5 | HP | 國產熱泵 | 熱泵-200 | 200 | 11000 | 2200000 | 3.8 | 商用熱泵
6 | HP | 國產熱泵 | 熱泵-400 | 400 | 9500 | 3800000 | 4 | 商用熱泵
7 | HP | 國產熱泵 | 熱泵-600 | 600 | 9000 | 5400000 | 4.1 | 大型熱泵

## 燃料查表
Fuel | Unit_Price | Unit | LHV_kWh_per_unit | Fuel_Cost_NTD_per_kWh_fuel | CO2_kg_per_kWh_fuel | 單位
Natural Gas 天然氣 | 16 | 元/Nm³ | 9.94 | 1.6097 | 0.202 | kg-CO2/kWh_fuel
LPG 液化石油氣 | 36 | 元/kg | 12.8 | 2.8125 | 0.23 | kg-CO2/kWh_fuel
Diesel 柴油 | 29 | 元/L | 10 | 2.9 | 0.267 | kg-CO2/kWh_fuel
Fuel Oil 重油 | 24 | 元/L | 10.7 | 2.243 | 0.279 | kg-CO2/kWh_fuel