## Sheet1
蒸發冷卻降溫系統水牆側成本分析
台大生機系方煒教授
[7 empty] | 溫室寬度 | 50 | m
| 溫室跨距 | 6.8 | m/棟 | 棟數/區 | 10 | 棟 | 總跨距(溫室長) | 68 | m
| 溫室總區數 | 1 | 區 |  |  |  | Area= | 3400 | m^2
| 水牆側總長度 | 61.2 | m | 工資單價 | 2000 | 元/人日
| 風速 | 1.5 | m/s |  |  |  |  | 2.5 | m/s
水簾片水牆降溫系統
| 上水槽單價 | 400 | 元/m | 下水槽單價 | 800 | 元/m
粗估 | 施工速度 | 30 | m/人日 | 施工人日數 | 2 | 人日
| 抽水馬達單價 | 6000 | 元/台 | 總工資 | 0.4 | 萬
| 抽水馬達數量 | 1 | 台/區 |  |  |  |  | 塑膠水簾 | 三年保固
| 水簾片單價 | 1100 | 740 | 1300 | 880 | 元/60 cm |  | 4800 | 元/45 cm
| 規格 | 150x60x15 | 150x60x10 | 180x60x10 | 180x60x15 |  |  | 45x(60x3)x45
| 水簾片總價 | 22.44 | 15.096 | 26.52 | 17.952 | 萬元 |  | 39.168 | 水槽等價格依白鐵價格而定
| 總成本 (不含施工) | 30.384 | 23.04 | 34.464 | 25.896 | 萬元 | 配件 | 22.032 | 3000 | 元/m
| 總成本(含施工) | 30.784 | 23.44 | 34.864 | 26.296 | 萬元 | 總計 | 61.2 | 6000 | 元/m
以此為準
多層網水牆降溫系統
| 網數 | 6 | 層 | 網層數/框架 | 3 | 層 = 網數/2
| 框架高度 | 1.7 | m | 總框架數 | 15.3 | 組
| 框架長度 | 4 | m | 總網框層數 | 45.9 | 組
| 針織銀網 | 30 | m 長/捆 | 3.6 | m 寬 | 總捆數 | 6.12
| 銀網單價 | 1800 | 元/捆 | 銀網總成本 |  | 1.1016 | 萬元
| 白鐵管 | 168 | 元/6m | 每組網框層所需白鐵管 |  | 16 | m
| 壓條 | 8 | 元/2m | 每組網框層白鐵管成本 |  | 448 | 元
| 壓板 | 100 | 元/4m | 框架總成本 |  | 2.5888 | 萬元
| 噴霧管路 | 3 | 列 | 噴嘴單價 | 50 | 元 |  |  | 加壓機 | 水量，L/min | 單價，萬元
| 管路單價 | 250 | 元/m 含 1 m 1 噴嘴 | [5 empty] | 1 HP | 11
| 每米增加 | 2 | 個噴嘴 | 新管路單價 | 350 | 元/m @ 1 m 2 噴嘴 |  |  | 3 HP | 15
粗估 | 施工速度 | 50 | m/人日 | 施工人日數 | 4 | 人日 |  |  | 5 HP | 18
| 總噴嘴數 | 550.8 | 個噴嘴 | 水量 | 80 | ml/min at 100 psia |  |  | 6 HP | 35
|  |  |  | 供水量 | 44.064 | L/min
| 噴霧機含2段過濾 | 6 | 萬元/台 | 總噴嘴管路成本 |  | 6.426 | 萬元
| 噴霧機台數 | 1 | 台/區 | 總成本(不含施工) |  | 16.1164 | 萬元
| 總工資 | 0.8 | 萬 | 總成本(含施工) |  | 16.9164 | 萬
水簾片與多層網水牆降溫系統之比較
|  | 初始成本 | 3年更換水簾 | 噴嘴更換 | 六年末總投資 | 高/厚 | 降溫效率
|  | (含工資) | (含工資) | 每年 | (萬元) | cm
| 水簾系統10cm | 23.44 | 15.496 |  | 54.432 | 150/10 | 80%
| 水簾系統20cm |  |  |  |  | 150/20 | 90%
| 多層網系統 | 16.9164 |  | 2.754 | 30.6864 |  | 92%
| 塑膠水簾 | 61.2
註：未包括控制系統與蓄水槽之成本
註：水簾系統所需水槽之容量為多層網系統之至少4倍以上
註：更換水簾的工資含拆與裝，粗估與安裝同工資
註：更換噴嘴的工資未計算，因為可自行施工
多層網降溫系統降溫效率與20cm厚水簾片系統相當，壓降比10cm厚水簾還小。
| 使用前，壓降20 Pa， |  | 使用6個月(牛舍環境)，壓降39 Pa